	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	报价单价(元)
	报价小计(元)
	备注

	1
	22匹室外机
	RAS-615DSRENY3Q
	1
	台
	
	
	故障38，经检查室外主板、驱动板、压缩机坏，更换外机后保压测试正常，系统抽真空并加氟后试运行效果良好

	2
	制冷剂
	R410A
	50
	公斤
	
	
	

	3
	清洗管道
	
	18
	台
	
	
	

	4
	141B清洗剂
	
	4
	桶
	
	
	

	5
	氮气
	
	10
	瓶
	
	
	

	6
	辅材
	
	1
	项
	
	
	

	7
	安装费
	
	2
	台
	
	
	

	合计：
	


绍兴市上虞妇幼保健院门诊空调外机更换维修项目报价单

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                        日 期：  
